|  | BIURO PROJEKTOWE ANNA ANDRZEJCZAK ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 2 90-312 ŁÓDŹ Tel 42 633 79 52 |
| --- | --- |

Inwestor :   Gmina Kamieńsk

ul. Wieluńska 50

97- 360 Kamieńsk

Projekt  budowlany – wykonawczy

Część technologiczna i  konstrukcyjno – budowlana

Stacja wodociągowa  „WŁODZIMIERZ”

w  m-ci  Napoleonów    gm.  Kamieńsk

Przebudowa  i rozbudowa stacji wodociągowej

Kategoria obiektu XXX

Lokalizacja: dz. Nr.  3/1,  3/3,  3/4  obr. Huta Porajska gm. Kamieńsk

Projektant :  inż . Elżbieta  Andrzejczak

upr. GPII460-80/76, 237/86 WŁ, 1/82 WMŁ

Projektant : mgr inż. Wiesław Wasilewski

upr 247/78/WMŁ

Współpraca : mgr inż. Krzysztof Nowak

Sprawdzenie : mgr inż. Anna  Andrzejczak - Moder

upr. 71/01 WŁ

listopad  2019 r.

Spis zawartości teczki

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9. 10. | Strona tytułowa..................................................................................................................... Spis zawartości teczki .......................................................................................................... Oświadczenie ....................................................................................................................... Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB ......................................................................... Uprawnienie projektanta .. ................................................................................................... Opis do projektu części technologicznej 1. Inwestor......................................................................................................................... 2. Podstawa opracowania………...................................................................................... 3. Zakres opracowania…….….….................................................................................... 4. Charakterystyka terenu……………............................................................................. 5. Opis pracy stacji wodociągowej – stan istniejący……………………………....….. 6. Bilans wody..............................................……………………,…………………….. 7. Dobór urządzeń.....………………………………………………....……………....... 8. Branże towarzyszące.................................................................................................... 9. Wytyczne wykonawstwa ........................................................................................... Opis do projektu części konstrukcyjno - budowlanej . 1. Zakres opracowania......................................................................................................... 2. Opis stanu istniejącego. Ocena stanu technicznego......................................................... 3. Szczegółowy zakres i opis robót. .................................................................................... 4. Istniejący, żelbetowy zbiornik na wodę........................................................................... 5. Fundament zbiornika stalowego...................................................................................... 6. Śmietnik........................................................................................................................... 7. Wymiana istniejącej bramy z furtką na bramę przesuwną.............................................. 8. Obliczenia statyczne fundamentu zbiornika................................................................... BIOZ…..………………………………………………………………………….....….. Trasowanie geodezyjne....................................................................................................... Część graficzna 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500..……………………...………………........ 2/1-2/ Profile rurociągów międzyobiektowych 1:100/250 ………………………….. 3. Schemat pracy stacji wodociągowej …….........………………………….................. 4. Schemat zbiornika retencyjnego V = 200 m3 ………….....…………........................ 5. Schemat sterowania pracą pomp głębinowych.............................................................. 6. Rzut stacji wodociągowej 1:50..................................................................................... 7. Widok i przekrój przez odżelaziacze 1:25……….. …………………………….…… 8. Budynek stacji wodociągowej – rzut przyziemia............................................................ 9. Budynek stacji wodociągowej – rzut dachu.................................................................... 10. Budynek stacji wodociągowej – przekroje A-A; B-B................................................... 11. Budynek stacji wodociągowej – elewacje..................................................................... 12. Budynek stacji wodociągowej – zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej................ 13. Budynek stacji wodociągowej – szczegóły obróbek blacharskich................................ 14. Budynek stacji wodociągowej – rzut przyziemia, stan istniejący.................................. 15. Projektowany fundament pod stalowy zbiornik retencyjny............................................ 16. Istniejący zbiornik żelbetowy......................................................................................... 17. Istniejący, zadaszony śmietnik wolnostojący................................................................ | 1 2 3 4-4/3 5-5/4 6 6 6 6 7 7 7 12 14 18 18 19 20 20 21 22 23÷25 26-28 29 30 31 32 33 34 35 36 ark.37 ark. 38 ark. 39 ark. 40 ark. 41 ark. 42 ark. 43 ark. 44 ark. 45 ark. 46 |
| --- | --- | --- |

listopad    2019 r.

# Oświadczenie

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity 
                      Dz. U. z 2019 poz. 1186  r.  oświadczam,  że:

Projekt  budowlany – wykonawczy

Część technologiczna i konstrukcyjno - budowlana

Stacja wodociągowa  „WŁODZIMIERZ”

w  m-ci  Napoleonów    gm.  Kamieńsk

Przebudowa  i rozbudowa stacji wodociągowej

Kategoria obiektu XXX

Lokalizacja: dz. Nr.  3/1,  3/3, 3/4   obr. Huta Porajska  gm. Kamieńsk

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

..............................               ………………..                    ................................

(sprawdzenie)                                            (projektant)                                                (projektant)

Opis  do   projektu

- Inwestor

Zleceniodawcą  niniejszego  opracowania  jest  Gmina  Kamieńsk ul. Wieluńska 50

97- 360  Kamieńsk.

- Podstawa opracowania

-  umowa z Zamawiającym

-  plan sytuacyjno – wysokościowy terenu  lokalizacji  obiektu  z  inwentaryzacją

urządzeń nad i podziemnych w skali 1 : 500

-   dokumentacja techniczna stacji wodociągowej

-  pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z ujęcia „WŁODZIMIERZ” w m-ci

Napoleonów

- Zakres opracowania

Zakres  opracowania  stanowi   projekt  budowlany  rozbudowy i przebudowy  stacji wodociągowej  w  zakresie :

-   rozbudowa części  technologicznej stacji uzdatniania wody.

-   rozbudowa i przebudowa pompowni II0  (zmiana lokalizacji zestawu  hydroforowego)

-   rozbudowa  pojemności retencyjnej wody uzdatnionej poprzez wykonanie

dodatkowego  zbiornika  wodociągowego   o pojemności 200 m3.

-   umocnieniem i odwodnieniem terenu.

-   wymiana  płyt  pokrywowych  i włazów na istniejących  komorach i studniach.

- Charakterystyka  terenu

Teren rozbudowy i przebudowy stacji wodociągowej to teren istniejącego obiektu.

W chwili obecnej stacja wodociągowa  jest eksploatowana. W stacji wodociągowej

przeprowadzono częściową  modernizację urządzeń jak i obiektów kubaturowych.

Na terenie stacji wodociągowej znajdują się :

-  ujęcia wody  -  studnie głębinowe wraz z obudową - szt. 1, druga studnia znajduje się

poza terenem stacji wodociągowej.

-  budynek stacji wodociągowej wyposażony w układy  filtracyjne i pompownię II0

( zestaw hydroforowy) – przewidziany do rozbudowy i przebudowy

-  odstojnik popłuczyn

-  zbiornik wodociągowy – przewidziany do rozbudowy o dostawienie zbiornika o

pojemności 200 m3

- Opis pracy stacji wodociągowej  i  stan istniejący

Ze stacją wodociągową „WŁODZIMIERZ” współpracują dwa ujęcia wody podziemnej.

Ujęcie Nr 2 – znajdujące się na terenie stacji wodociągowej oraz ujęcie Nr 1 zlokalizowane poza stacją wodociągową.

Zasoby wodne ujęcia wody „WŁODZIMIERZ”w m-ci Napoleonów zostały zatwierdzone decyzją Wojewody Piotrkowskiego z dnia 30.04.1976 znak GT IV-433/7/76 w ilości 111 m3/h przy depresji S = 11,2 m.

Ujmowany jest czwartorzędowy poziom wodonośny.

Wydajność poszczególnych studni jest następująca.

• Studnia Nr 1 na działce Nr 4/1  Q =   52,0  m3/h

• Studnia Nr 2 na działce Nr 3/1  Q = 111,0  m3/h

Depresja  przy poborze wody w obu ujęciach 11,2 m.

Studnie są zafiltrowane.

W obu studniach zamontowane są pompy GC.3.04 o mocy 11 kW.

Każda ze studni posiada obudowę z kręgów żelbetowych o średnicy Dw 1600 mm, a płyta pokrywowa wyposażona jest w dwa włazy o średnicy 600 mm.

Woda ujmowana w ujęciach podawana jest do budynku stacji uzdatniania wody w którym zamontowane są:

•  urządzenia napowietrzające ( strumienice)

•  mieszacz wodno-powietrzny o średnicy 800 mm – szt.1

•  odżelaziacze – filtry Ø 1400 mm – szt. 2

•  dmuchawa do wzruszania złoża  typ DR- 91T - 6,6    N = 4 kW

•  sprężarka do napędu pneumatycznego armatury  typ PKS 4/40   N = 0,75 kW

•  chlorator z pompą dawkującą 0,25 kW

•  osuszacz  powietrza -  0,427 kW  - szt.2

•  pompa płucząca -  N = 4 kW

Woda po przejściu przez układ uzdatniania wody podawana jest do zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej.

Zbiornik żelbetowy o pojemności 200 m3

Woda ze zbiornika pobierana jest zestawem hydroforowym (pompownią II0)  i podawana jest do sieci wodociągowej przewodem D 225 mm.

- Bilans wody

Z ujęcia wody „WŁODZIMIERZ” w m-ci Napoleonów  zasilane są następujące miejscowości:

•   Włodzimierz  -  188 osób

•   Gałkowice Stare i Nowe   -  365 osób

•   Siódemka  34 osoby

•   Podjeziorno   -  77 osób

•   Osada Ozga – Góra Kamieńsk  -   MR 400 osób

•   Huby Ruszczyńskie, Piła Ruszczyńska, Ruszczyn  - 195 osób

•   Szpinalów  -  150 osób

•   Danielów  -  187 osób

•   Aleksandrów  - 124 osoby

Łączna liczba mieszkańców w w/w miejscowościach wynosi 1650 osób

Ponad to  woda  wykorzystywana jest na potrzeby zaopatrzenia:

-  zwierząt gospodarskich

-  mycie pojazdów

-  podlewanie upraw, które w okresie wegetacyjnym stanowi znaczny procent rozbioru

wody.

| Lp | Wyszczególnienie | Liczba jednostek | Norma zużycia wody | Qśr.d | Nd | Qmax.d | Qśr.h | Nh | Qmax.h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/d |  | m3/d | m3/h |  | m3/h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Mieszkańcy | 1650 Mk | 100 l/Mk.d | 165,00 | 1,5 | 247,50 | 10,31 | 1,8 | 18,56 |
| 2. | Zwierzęta gospodarskie, mycie pojazdów i inne | 50% poz .1 | - | 82,50 | 1,8 | 148,50 | 6,18 | 3,0 | 18,54 |
| 3. | Podlewanie upraw | 10,0 ha | 6 l/m2.d | 600,00 | 1,0 | 600,00 | 48,50 | 1,9 | 47,50 |
| 4. | Razem | - | - | 847,50 |  | 996,00 | 64,99 | - | 84,60 |

- Dobór urządzeń.

7.1   Ujęcie wody – wytyczne  doboru  pompy  głębinowej

Studnia  Nr 2  -   na terenie stacji wodociągowej

Dobór pompy głębinowej – do pracy na zbiornik wodociągowy.

Q = 65,0 m3/h – wydajność pompy.

Rzędna maksymalnego zwierciadła wody w zbiornikach wodociągowych

222,90 + 11,06  = 233,96  m npm.

Rzędna dynamicznego zwierciadła wody w studni : 222,90 - (33+5) = 184,90  m npm

Wymagana geometryczna wysokość podnoszenia pompy I0

H = 233,96 – 184,90 = 49,06  m sł. wody.

Straty liniowe i miejscowe w tym strata na filtrze -20 m sł. wody

Hmanom = 49,06 + 20,00 =  69,06  m sł. wody

Q = 65,0 m3/h

H  ≈ 70 m sł. wody.

Dobrano pompę o mocy 17,5  kW

Studnia Nr 1   - poza terenem stacji wodociągowej

Dobór pompy głębinowej – do pracy na zbiornik wodociągowy.

Q = 45,0 m3/h – wydajność pompy.

Rzędna maksymalnego zwierciadła wody w zbiornikach wodociągowych :

222,90 + 11,06  = 233,96  m npm.

Rzędna dynamicznego zwierciadła wody w studni : 223,54 - (33+5) = 185,54  m npm

Wymagana geometryczna wysokość podnoszenia pompy I0

H = 233,96 – 185,54 = 48,42  m sł. wody.

Straty liniowe i miejscowe w tym strata na filtrze  - 20 m sł.wody

Hmanom = 48,42 + 20,00 =  68,42  m sł. wody

Q = 45,0 m3/h

H  ≈ 68 m sł. wody.

Dobrano pompę o mocy 11,0  kW

Jedna ze studni stanowi studnię awaryjną

7.2   Dobór pojemności zbiorników retencyjnych.

Na terenie stacji wodociągowej znajduje się zbiornik wodociągowy o pojemności 200 m3.

Zapotrzebowanie wody Q max d =  1560,00 m3/d

Wymagana pojemność  zbiorników  15 %  -  25 %   Q max d

Vzb  =  0,25  x  1560,00  =  390,00 m3   przewiduje się dostawienie do zbiornika istniejącego jeszcze jednej jednostki o pojemności 200 m3 .

Zakres robót :

•  posadowienie zbiornika wodociągowego 200  m3  -  płyta żelbetowa - szt. 1

•  zakup, transport, montaż zbiornika wodociągowego 200  m3  stalowego,  pionowego

-  średnica zewnętrzna   -  5,046  m

-  wysokość części walcowej -   11,50 m

-  wysokość całkowita -  12,936 m

Wyposażenie zbiornika :

-   2 włazy rewizyjne

-   drabina zewnętrzna i wewnętrzna   (ocynk.)

-   wewnętrzne orurowanie (dopływ, odpływ, spust i przelew)

-   zabezpieczenie wewnętrzna farbą antykorozyjną, posiadającą atest PZH.

-   zabezpieczenie zewnętrzne farbą uniwersalną podkładową oraz farbą ogólnego

zastosowania.

-   izolacja termiczna z wełny mineralnej 100 mm (ściany i dach zbiornika)

zabezpieczone płaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej i powlekanej.

-   wyposażenie  hydrauliczne układu sterowania.

7.3   Dobór zestawu hydroforowego.

Przy zastosowaniu układu dwustopniowego pompowania, przy wydajności ujęcia

65,0 m3/h i przy pojemności zbiorników retencyjnych wody 2 x 200 = 400 m3

Zestaw dobrano na wydajność Q = 85 m3/h

Wysokość podnoszenia wynika   z wymaganej wysokości ciśnienia – 50 – 55 m sł. wody.

Dobrano zestaw hydroforowy pięciopompowy o łącznej mocy silników N = 30,0.

Pompy z wirnikiem ze stali nierdzewnej.

7.4   Chlorownia

W pomieszczeniach stacji uzdatniania wody przewiduje się zamontowanie w wydzielonej chlorowni 2 chloratorów dla potrzeb awaryjnego chlorowania wody.

  - Dobór wodomierzy i przewodów technologicznych

•  Wodomierz na dopływie  wody surowej   Q = 65,0  m3/h.

- Wodomierz śrubowy Dn 100 mm  o przepustowości nominalnej

Q nominalne    =  60  m3/h

•  Wodomierz na wyjściu  wody  do sieci wodociągowej  po pompowni II0

Q = 85  m3/h  wodomierz śrubowy-  Wodomierz śrubowy Dn 100 mm  o przepustowości

nominalnej  Q nominalne    =  60  m3/h

•   Średnica przewodu na przepływ 65 m3/h = 18,0  l/s

przy V = ~ 1,1  m/s   -   Ø 160 PE ,   i = 8 ‰

•   Średnica przewodu na przepływ 45 m3/h = 12,5  l/s

przy V = ~ 1,1  m/s   -   Ø 160 PE ,   i = 4 ‰

•   Średnica przewodu na przepływ 85 m3/h = 23,6  l/s

przy V = ~ 0,9  m/s   -   Ø 225  PE ,   i = 2 ‰

7.6   Dobór odżelaziaczy

W celu uzyskania parametrów wody odpowiadających wodzie do spożycia przez ludzi   (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ) ujmowana woda wymaga usunięcia:

- żelaza

- wymagane stężenie żelaza w  wodzie  podawanej do sieci wodociągowej

0,2 g/m3  i  poniżej.

- manganu

- wymagane stężenie manganu  w  wodzie  podawanej do sieci wodociągowej

0,05 g/m3 i poniżej.

W celu osiągnięcia wymaganych efektów uzdatniania wody  przyjęto  prędkość filtracji

V = 10,0 m/h

Przy wydajności pomp I0 na poziomie 65,0 m3/h potrzebna powierzchnia filtracji  wyniesie.

65

F f   =   --------   =   6,50 m2

10

Przewiduje się zamontowanie odżelaziaczy  jak istniejące o średnicy  D = 1,40 m.

Powierzchnia 1  filtra wyniesie :

∏ d2	    3,14 x 1,4

F1  =    --------------   =    -----------------   = 1,54 m2

4	4

Wymagana liczba filtrów

6,50

n  =   ----------------  =  4,22  szt.  przyjęto  4  odżelaziacze   D 1,40 m

1,54

tj. 2 odżelaziacze istniejące  oraz dostawienie 2 szt. dodatkowych.

Złoże odżelaziacza należy wykonać (od dołu)

-   warstwa podtrzymująca – żwir o granulacji 32-63 mm o wysokości  h= 0,3 m

-   złoże  filtracyjne  o wysokości   h = 0,8 m ÷ 1,0 m , w  50 %  objętości złoże aktywne.

7.7   Płukanie odżelaziaczy.

Przewiduje się płukanie odżelaziaczy wodą, po uprzednim wzruszeniu złoża powietrzem.

Intensywność płukania wodą 6 ÷ 15  l/s.m2

Czas płukania  10 ÷ 20 min

Potrzebna ilość wody do płukania 1 filtra :

Q = 10 x 1,54 =  15,40    l/s

V w = 10 x 60 x 15,40 = 9,24  m3

Średnica przewodu do płukania odżelaziacza przy V = 1,3 m/s  ,  Ø 125 mm

Dla potrzeb płukania odżelaziaczy przewiduje się pompę o wale poziomym, pobierającą wodę z przewodu wodociągowego na odcinku między zbiornikiem, a zestawem hydroforowym.

Potrzebna wydajność pompy:

Q = 10  l/s.m2  x  1,54 m2  = 15,40  l/s  =  55,00  m3/h

Potrzebna wysokość podnoszenia:

- wysokość położenia wylotu z odżelaziacza     2,8 m

- opór na złożu     15,0 m

- wysokość ciśnienia na wylocie z odżelaziacza    2,0 m

Wymagana wysokość podnoszenia pompy:

Hp  =  2,8 + 15,0 + 2,0 = 19,8 m ≈ 20 m sł. wody.

Dla potrzeb płukania odżelaziaczy dobrano pompę o następującej charakterystyce:

-  wydajność pompy  Q = 55,0  m3/h

-  wysokość podnoszenia  H = 20,0  m sł. wody

-  moc pompy  N = 4,0  kW  z falownikiem

Średnica rurociągu  tłocznego Ø 125 mm, rurociągu ssącego 150 mm.

Nie przewiduje się wykonania skrzynek pomiarowych na odprowadzaniu popłuczyn, ani też przepływomierza na rurociągu tłocznym, gdyż płukanie pompą daje pewność zachowania wymaganej prawidłowej jego intensywności.

7.8  Ilość  powietrza   dla   napowietrzania   wody

Niezbędna ilość powietrza 2 – 10 %   ilości uzdatnianej wody.

Qp = 65,0 x 0,09  = 5,85 m3/h = 1,62  l/s  =  97,5  l/min

Powietrze do napowietrzania  podawane będzie za pomocą istniejących strumienic  typu Mazzei 1583 szt. 2 oraz strumienic nowozamontowanych szt. 2 o tych samych parametrach.

7.9   Dobór mieszacza wodno- powietrznego.

Czas  kontaktu   wody  z   powietrzem   w   mieszaczu   wodno - powietrznym  winien

wynosić 40- 60 sek.

Potrzebna pojemność mieszaczy :

Vm = 65,0 x 603600 =  1,08 m3

Liczba mieszaczy  - 1 szt

Wysokość mieszacza  całkowita  - 2810 mm ,  robocza  1500 mm  - 1,50 m

Objętość robocza  -  1, 08 m3

Powierzchnia przekroju  F = 0,72 m2

4F                           4 x 0,72

Średnica D =  -------------   =            ---------------     =  0, 95  m

∏                                     3,14

Dobrano mieszacz  o średnicy  dnom  = 1 200 mm o objętości roboczej

3,14 x 1,22

Vr  = 1,5 x ------------------    =  1,70 m3

4

Rzeczywisty czas kontaktu powietrza z wodą

1,70   x 3600

t =    -----------------------  =   94 s  ≈  1,5 min

65

8. Branże towarzyszące

  - Część konstrukcyjno – budowlana

•    Posadowienie zbiornika retencyjnego wody o pojemności 200 m3  - w/g projektu

konstrukcyjnego.

•    W budynku stacji wodociągowej – należy wykonać :

-   przystosowanie pomieszczenia składu opału do lokalizacji pompowni II0 ( zestawu

hydroforowego)  poprzez wyburzenie ścianki działowej i zamurowanie jednego

otworu drzwiowego  - w/g projektu konstrukcyjnego.

-  ocieplanie ścian i dachu budynku stacji wodociągowej

-  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – w/g projektu konstrukcyjnego.

-  wymianę wykładzin podłogowych na  ceramiczne w całym budynku

-   malowanie ścian pomieszczeń innych niż technologiczne – w/g projektu

konstrukcyjnego.

-   uzupełnienie pokrycia dachowego – w/g projektu konstrukcyjnego.

-   wymiana pokrycia dachowego na wiacie śmietnika –w/g części konstrukcyjnej

-  wymiana bramy wjazdowej na teren stacji wodociągowej- w/g części konstrukcyjnej.

-  naprawa tynków na istniejącym zbiorniku wodociągowym

8.2   Część elektryczna i sterowanie

- Zasilnie urządzeń :

-   zestawu hydroforowego ( zmiana lokalizacji)

-   sygnalizatorów  w projektowanym zbiorniku wody

-   podgrzewacza wody w węźle sanitarnym

-   chloratora rezerwowego w chlorowni

-   wentylatora w chlorowni i w węźle sanitarnym.

b)   Wykonać instalację oświetleniową w pomieszczenia lokalizacji zestawu

hydroforowego

c)    Montaż agregatu prądotwórczego

Poz.   od a) ÷ c)  - według projektu część elektryczna

  - Sterowanie pracą urządzeń

Układ sterowania pracą ujęć wody należy zamontować w zbiorniku projektowanym, poprze lokalizację  czujników poziomu wody.

Przewiduje się sondy konduktometryczne z przekazaniem impulsów w istniejący układ sterowania po stronie elektrycznej, który dotychczas odbywał się w zależności od poziomu wody w zbiorniku istniejącym.

Ze względu na różnicę wysokości zbiorników dodatkowo na doprowadzeniu wody do zbiornika istniejącego należy zamontować zawór pływakowy.

Zapewni on możliwość napełnienia zbiornika projektowanego powyżej maksymalnego

dopuszczalnego  poziomu wody w zbiorniku istniejącym przez zamknięcie do niego dopływu.

Sterowanie pracą pompowni II0 w zależności od ciśnienia wody w sieci wodociągowej .

Zestaw hydroforowy wyposażony jest w indywidualny układ sterowania stanowiący element jego wyposażenia.

Sterowanie napędami zasuw z rozdzielnicy dla podania impulsu do elektrozaworu na przewodzie powietrza.

Instalacje  wod – kan

a) w węźle sanitarnym

•  demontaż i montaż nowej miski ustępowej „compact”  -  szt.1

•  demontaż brodzika i montaż kabiny natryskowej wraz z baterią -  szt. 1

•  demontaż umywalki i montaż nowej wraz z baterią umywalkową -   szt. 1

•  montaż pojemnościowego podgrzewacza wody objętość  50,0  l

- demontaż umywalki w hali  odżelaziaczy oraz w chlorowni wraz z zaworami czerpalnymi i montaż nowych – szt. 2

- wymiana przewodów i wykonanie nowego zasilania instalacji wodociągowej

przewody PE z wkładką aluminiową.

- Podłączenie przyborów do sieci kanalizacyjnej

Instalacje wentylacji

W budynku stacji wodociągowej istnieją kanały wentylacji grawitacyjnej.

W pomieszczeniach węzła sanitarnego i chlorowni oprócz wentylacji grawitacyjnej projektuje się wentylację mechaniczną o  5 wymianach na godzinę poprzez montaż wentylatora na wolnym kanale. Wentylacja uruchamiana na równoczesność z zadziałaniem oświetlenia.

Zakres prac towarzyszących

a)   Obudowy studni ujęć wody

•  wymiana płyt pokrywowych na studniach z kręgów żelbetowych (obudowach

studnia)    Dw = 1 500 mm -  szt. 2

•   wymiana włazów   D 600 mm po 2 szt. w każdej obudowie – razem 4 szt.

•   podwyższenie o  1 krąg o wysokości 0,50     m płaszcza obudowy studni Nr 2

( na terenie stacji wodociągowej)

•   wykonanie odwodnienia obudowy studni Nr 2

- Odstojnik popłuczyn – naprawa i zabezpieczenie płyty pokrywowej o wymiarach

3,50  x 5,00 = 17,5 m2

oraz wymiana włazów   szt. 3

- Umocnienie terenu:

•  kostka wibroprasowana na podbudowie tłuczniowej grubości 20 cm i podsypce

piaskowej 10 cm w krawężnikach

- powierzchnia utwardzenia   F = 160,0  m2

-  krawężniki na ławie betonowej   L = 120,0 m

9. Wytyczne wykonawstwa

9.1  Sieci zewnętrzne

Wykopy o ścianach pionowych, umocnionych prowadzić sprzętem mechanicznym.

Przy zbliżeniu z istniejącą zabudową, ogrodzeniem i przy skrzyżowaniu z istniejącym

uzbrojeniem roboty prowadzić ręcznie.

Rurociągi międzyobiektowe posadowić na podsypce  piaskowej grubości 15 cm  i zasypać piaskiem do wysokości 30 cm nad wierzch rury.  Pozostałą część wykopu zasypać urobkiem piaszczystym z wykopu. Zasypkę zagęścić  do wskaźnika 1.

Zastosować  rury kanalizacyjne PVC o  SN 8 kN/m2 a przewody ciśnieniowe PE   na ciśnienie 10 barów.

Na kanałach grawitacyjnych (odwodnienie) zastosować studzienki systemowe PE lub PP    o  średnicy 400 mm.

Armatura na przewodach ciśnieniowych – zasuwy kołnierzowe, bezgniazdowe z miękkim uszczelnieniem  klina, w obudowie ze skrzynką uliczną.

Na podejściach przewodu od dołu do zbiornika wykonać blok oporowy betonowy.

W zbiorniku wodociągowym przewidziano zamontowanie czujników poziomu wody.

Zaprojektowano sondy konduktometryczne z przekazaniem impulsów w   istniejący układ sterowania  po stronie elektrycznej. W przypadku   wyboru dostawcy oferującego inny system pomiaru poziomu wody w zbiornikach dopuszcza się jego zastosowanie po akceptacji użytkownika.

9.2 Rurociągi wewnętrzne w budynku stacji wodociągowej.

Orurowanie technologiczne w budynku stacji wodociągowej wykonać z rur PE-HD sztywnych.

Armatura przepustnice zaporowe kołnierzowe lub bezkołnierzowe z napędem pneumatycnym.

Armatura zwrotna – przepustnice zwrotne.

Zawory bezpieczeństwa, manometry i pozostałe  wyposażenie  przystosowane do zamontowania na przewodach  wody pitnej.

|  | BIURO PROJEKTOWE ANNA ANDRZEJCZAK ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 2 90-312 ŁÓDŹ Tel 42 633 79 52 |
| --- | --- |

Inwestor :   Gmina Kamieńsk

ul. Wieluńska 50

97- 360 Kamieńsk

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Projekt  budowlany – wykonawczy

Część technologiczna i  konstrukcyjno - budowlana

Stacja wodociągowa  „WŁODZIMIERZ”

w  m-ci  Napoleonów    gm.  Kamieńsk

Przebudowa  i rozbudowa stacji wodociągowej

Kategoria obiektu XXX

Lokalizacja: dz. Nr.  3/1,  3/3,  3/4   obr. Huta Porajska gm. Kamieńsk

Projektant :  inż . Elżbieta  Andrzejczak

upr. GPII460-80/76, 237/86 WŁ, 1/82 WMŁ

Projektant : mgr inż. Wiesław Wasilewski

upr 247/78/WMŁ

Sprawdzenie : mgr inż. Anna Andrzejczak –Moder

upr .71/01/WMŁ

Spis treści

- Zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

  - Zabezpieczenie terenu budowy

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

  - Ochrona przeciwpożarowa

  - Materiały szkodliwe dla otoczenia

  - Roboty ziemne

  - Plan bezpieczeństwa

listopad  2019

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi

- przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej „WŁODZIMIERZ” w m-ci Napoleonów

gm. Kamieńsk

2. Podstawa opracowania

-   umowa z Zamawiającym

-   plan   sytuacyjno   wysokościowy   z   inwentaryzacją istniejących urządzeń nad

i podziemnych w skali 1 : 500

-   warunki techniczne - przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej„WŁODZIMIERZ”

3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

3.1. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien dostarczyć, zainstalować i obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,  sygnały, itp.,   zapewniając   w   ten   sposób   bezpieczeństwo      pojazdów

i pieszych. Wykonawca musi zapewnić stałe warunki widoczności 
w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. Tablice informacyjne należy utrzymywać w dobrym stanie przez cały okres realizacji.

3.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.

Stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie.

Podejmować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód, powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

3.3. Ochrona przeciwpożarowa

Należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich.

3.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane   przez uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające brak szkodliwego  oddziaływania  tych materiałów na środowisko.

3.5. Roboty ziemne

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez   kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od    istniejących sieci i sposobu wykonywania tych robót. Roboty powinny być prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem właściwej jednostki,  w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się instalacje. Miejsca tych robót należy     oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów i ciepłociągów

roboty ziemne należy prowadzić ręcznie.

3.6. Plan bezpieczeństwa

Kierownik budowy jest obowiązany do sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126 § 6 p. 1a).