|  | BIURO PROJEKTOWE ANNA ANDRZEJCZAK ul. Plac Zwycięstwa 2 90-312 ŁÓDŹ 42 633 79 52 |
| --- | --- |

Inwestor : Gmina Kamieńsk

ul. Wieluńska 50

97- 360  Kamieńsk

PROJEKT   BUDOWLANY

zagospodarowania   terenu  stacji   wodociągowej

„WŁODZIMIERZ” w  m - ci  Napoleonów  gm. Kamieńsk

w zakresie jej przebudowy i rozbudowy

Kategoria obiektu budowlanego XXX

Lokalizacja:  dz.  Nr  3/1,  3/3,  3/4   obr.   Huta Porajska

Projektant :  inż. Elżbieta Andrzejczak

upr: GP II 460 - 80/76

11. 2019 r.

Spis   zawartości    teczki

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Strona tytułowa ----------------------------------------------------------------------------------- Spis zawartości teczki---------------------------------------------------------------------------- Oświadczenie--------------------------------------------------------------------------------------- Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do ŁIIB------------------------------------- Opis do projektu zagospodarowania terenu - Inwestor----------------------------------------------------------------------------------- - Zakres opracowania---------------- ----------------------------------------------------- - Podstawa opracowania------------------------------------------------------------------ - Przedmiot inwestycji ------------------------------------------------------------------ - Istniejący stan zagospodarowania terenu------------------------------------------- - Projektowane zagospodarowanie działki -------------------------------------------- - Dane o działce lokalizacji stacji wodociągowej------------------------------------- 8. Zagrożenie dla środowiska------------------------------------------------------------- 9. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia------------------------------------------------ 10. Warunki gruntowo – wodne , kategoria geotechniczna obiektu-----------------Załączniki 1. Mapa ewidencyjna .............................................................................................. 2. Wypis z wykazu podmiotów i działek ................................................................ 3. Warunki techniczne............................................................................................. 4. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód wydane przez Starostę Radomszczańskiego z dnia 19.08.2014 znak PŚL.6341.23.2014...................... 5. Postanowienie Dyrektora Okręgu Urzędu Górniczego w Kielcach z dn. 14.11.2019 znak KIE 5120.152.2019. ZR ...................................................... 6. Opinia geotechniczna ........................................................................................ 7. Decyzja lokalizacyjna celu publicznego ........................................................... 8. Opinia sanitarna................................................................................................. Trasowanie geodezyjne………………………………………………………………… Część graficzna - Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500…………………………………….... | 1 2 3 4/1-4/3 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12-15 16-17 18-20 21-26 27-28 29 30 |
| --- | --- | --- |

Łódź   11. 2019 r.

# O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity 
Dz. U. z  2019 r.   poz. 1186    oświadczam,  że:

PROJEKT   BUDOWLANY

zagospodarowania   terenu  stacji   wodociągowej

„WŁODZIMIERZ” w  m - ci  Napoleonów  gm. Kamieńsk

w zakresie jej przebudowy i rozbudowy

Kategoria obiektu budowlanego XXX

Lokalizacja:  dz.  Nr  3/1,  3/3,  3/4   obr.   Huta Porajska

Kategoria obiektu budowlanego XXX

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.............................................

(projektant)

Opis do projektu zagospodarowania

- Inwestor

Inwestorem przebudowy zbiorników stacji wodociągowej „WŁODZIMIERZ”

w  m-ci Napoleonów jest Gmina Kamieńsk ul. Wieluńska 50,  97- 360  Kamieńsk

- Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt   przebudowy i rozbudowy stacji wodociągowej „WŁODZIMIERZ”   w m-ci Napoleonów gm. Kamieńsk .

Projektuje się zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej z 200  m3 na 400 m3 poprzez dostawienie 1 zbiornika retencyjnego  o pojemności 200 m3.

Przewiduje się także wykonanie odwodnienia w rejonie obudowy studni głębinowej Nr 2 oraz zwiększenie przepustowości urządzeń do uzdatniania wody oraz pompowni II0

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

▪   Umowa z Zamawiającym

▪   Plan  sytuacyjny  stacji wodociągowej z inwentaryzacją   istniejących  urządzeń  nad

i  podziemnych

▪  Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kamieńsk.

▪   Decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego .

▪  Opinia geotechniczna opracowana przez Progeol –Usługi Geologiczne Jan Szataniak

w Bełchatowie.

•  Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody dla stacji wodociągowej „WŁODZIMIERZ”

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest :

•  rozbudowa części technologicznej uzdatniania wody i pompowni II0  ( lokalizacja

urządzeń  w  istniejącym budynku stacji wodociągowej)

•  wykonanie płyty fundamentowej dla posadowienia zbiornika wody V = 200 m3- szt.1

•  montaż zbiornika stalowego  o średnicy D 5,046 m

•  wykonanie rurociągów technologicznych na terenie w celu włączenia w układ

zbiornika projektowanego, oraz rurociągów z armaturą w budynku stacji.

•   przełączenie układu sterowania z przekazaniem  wskazań ze studni  do  budynku

stacji wodociągowej  z sond zamontowanych w projektowanym  zbiorniku

retencyjnym wody do budynku stacji wodociągowej z wykorzystaniem istniejącego

kabla sterowniczego, który należy przełożyć .

•  wykonanie odwodnienia w rejonie obudowy studni głębinowej.

- Istniejący stan zagospodarowania  terenu

Omawiany teren  to teren istniejącej stacji wodociągowej zlokalizowanej   na działkach  Nr  3/1,  3/3,  3/4   obr. Huta Porajska gm. Kamieńsk.

Teren stacji wodociągowej  w granicach ogrodzenia  –   4 531,50 m2

Na terenie  obiektu znajdują się :

a)   ujęcie wody szt. 1 – obudowa o średnicy zewnętrznej  D 1500 mm   F = 1,77 m2

b)    istniejący zbiornik  retencyjny wody o pojemności 200 m 3 ,   F  =  50,24 m2

c)   budynek stacji uzdatniania wody  F = 182,0 m 2

d)   odstojnik popłuczyn – zbiornik podziemny   F = 17,5  m 2

e)   zbiornik bezodpływowy ścieków  sanitarnych   F = 1,80  m 2

f)   zbiornik bezodpływowy ścieków z chlorowni    F = 1,80  m2

g)   drogi i ciągi piesze  F =  540 m 2

h)   rurociągi technologiczne grawitacyjne i ciśnieniowe

RAZEM    ∑F =  796,9  m 2

- Projektowane zagospodarowanie działki.

Zakresem projektu objęta jest budowa zbiornika wodociągowego polegająca na wykonaniu fundamentu żelbetowego i montażu zbiornika stalowego, stojącego o średnicy D = 5,046 m, wraz z włączeniem go w układ istniejących sieci technologicznych .

Na terenie obiektu znajdować się będą :

a)   ujęcie wody szt. 1 – obudowa o średnicy zewnętrznej  D 1500 mm   F = 1,77 m2

b)    istniejący zbiornik  retencyjny wody o pojemności 200 m 3 ,   F  =  50,24 m2

c)   budynek stacji uzdatniania wody  F = 182,0 m 2

d)   odstojnik popłuczyn – zbiornik podziemny   F = 17,5  m 2

e)   zbiornik bezodpływowy ścieków  sanitarnych   F = 1,80  m 2

f)   zbiornik bezodpływowy ścieków z chlorowni    F = 1,80  m2

g)  istniejące  drogi i ciągi piesze  F =  540 m 2   , projektowane utwardzenie terenu wokół

zbiorników  F = 160 m2   . Razem utwardzenie 700 m2

h) istniejące i projektowane   rurociągi technologiczne grawitacyjne i ciśnieniowe

RAZEM    ∑F =  956,90  m 2

- Dane o działce lokalizacji stacji wodociągowej

Działki  Nr  3/1, 3/3, 3/4   obr. Huta Porajska przeznaczone są jako stacja wodociągowa.

Jest to obiekt istniejący, pracujący, podlegający przebudowie  i rozbudowie w zakresie retencji wody uzdatnionej.

Inwestor posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne  na pobór wody z ujęć na terenie współpracujących ze stacją  wodociągową „WŁODZIMIERZ”.

Teren lokalizacji stacji wodociągowej  „WŁODZIMIERZ” nie jest wpisany do rejestru zabytków jest zlokalizowany w granicach terenu   górniczego „Pole Bełchatów”.

W rozwiązaniach projektowych zastosowano rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo konstrukcji.

- Zagrożenie dla środowiska

Planowana przebudowa  i rozbudowa stacji wodociągowej przyczyni się do poprawy stanu  wody przyczyni się do poprawy stanu zaopatrzenia w wodę obszaru zasilanego z tej stacji.

Gmina wykonuje  obowiązki o zaopatrzeniu w wodę zgodnie z :

•     Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z dnia 07.12. 2017 r. w sprawie   jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z  11.12.2017 r. poz. 2294)

•     Ustawą  Prawo Wodne ( Dz. U. z  2017 r. poz. 1566 , tekst jednolity  Dz.U z 2018 r.

poz. 2268  z  późniejszymi zmianami )

•     Ustawą Prawo Ochrony Środowiska   (tekst jednolity   Dz. U. 2019 poz. 1396  z

19.07.2019 )

•     Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 29

lutego 2016 r. poz.250)

9.  Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia.

Zasięg oddziaływania  inwestycji  zamyka się   w granicach ogrodzenia  stacji wodociągowej.   Oddziaływanie wystąpi jedynie w czasie realizacji inwestycji.

Będzie ono krótkotrwałe i odwracalne.

10. Warunki gruntowo – wodne,  kategoria geotechniczna.

Warunki gruntowo - wodne podano na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej dla potrzeb  stacji wodociągowej   „WŁODZIMIERZ” w Napoleonowie  w  roku 2019 .

W podłożu terenu objętego projektem  do głębokości 4,00 m zalegają piaski drobne z przewarstwieniami piasków grubych i żwiru.

Wodę gruntową nawiercono na głębokości 4,0 m ppt w otworze Nr.2a

Obiekt należy  zaliczyć do pierwszej  kategorii geotechnicznej. ( Rozp. Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej    z  25.04.2012  poz. 463  w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.