|  | BIURO PROJEKTOWE ANNA ANDRZEJCZAK ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 2 90-312 ŁÓDŹ Tel 42 633 79 52 |
| --- | --- |

Zleceniodawca:   Gmina Kamieńsk

ul. Wieluńska 50

97 -  380  Kamieńsk

Specyfikacja Techniczna

Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej „Włodzimierz’’

w  m-ci Napoleonów gm. Kamieńsk

CPV 45231300 - 8

CPV 45231500 - 0

CPV 45232152 - 2

CPV 45232430 - 5

CPV 45247270 - 3

CPV 45252126 - 7

CPV 45300000 - 0

Autor: inż. E. Andrzejczak

11. 2019 r.

SPIS   TREŚCI

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | WSTĘP str. MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE | 3 4 6 7 9 13 14 15 16 17 |
| --- | --- | --- |

1.    WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania

i odbioru robót przy przebudowie  i  rozbudowie  stacji  wodociągowej „Włodzimierz”

w  m-ci Napoleonów gm. Kamieńsk

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i rozbudowy stacji wodociągowej    w  Kamieńsku.

Zakres robót:

•  Sieci międzyobiektowe

- sieci ciśnieniowe międzyobiektowe

Ø 160 PEHD     ∑L =  10  + 18 + 32  =  60,0 m

Ø 225 PE      ∑L =  32  + 4,50  =  36,50 m

- rurociągi spustowe

D 200 PE     L = 20,50  m

- kanalizacja i drenaż

D 110 PVC   L = 55,50 m

•  Ujęcie wody studnie Nr 1 i Nr 2

- wymiana pompy głębinowej w studni Nr 1 na pompę w wykonaniu ze stali nierdzewnej

o wydajności Q = 45 m3 /h ,  H = 68 m sł. wody,    N = 11 kW  z falownikiem.

-  wymiana pompy głębinowej w studni Nr 2 na pompę w wykonaniu ze stali nierdzewnej

o wydajności Q = 65 m3 /h ,  H = 70 m sł. wody,    N = 17,5  kW  z falownikiem.

•   Stacja uzdatniania wody:

- rozbudowa urządzeń napowietrzających – montaż 2 szt. strumienic napowietrzających

( typ i parametry techniczne jak strumienice istniejące)

-  montaż mieszacza wodno-powietrznego D = 1000 mm po uprzednim zdemontowaniu

istniejącego   o średnicy D = 800 mm

-  wymiana złoża filtracyjnego w istniejących odżelaziaczach D 1400 mm – szt.2

- montaż 2 szt. dodatkowych odżelaziaczy wraz z oprzyrządowaniem i wypełnieniem

złożem filtracyjnym. Odżelaziacze D 1400 mm

- demontaż istniejącego zestawu hydroforowego, pompy do płukania, dmuchawy do

wzruszania złoża, sprężarki do napędów  pneumatycznych zasuw.

-  montaż urządzeń j.w zgodnie z ich doborem w części technologicznej opracowania oraz

DTR-kami.

-  wykonanie zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności 200 m3 stalowego,

ocieplanego z zabezpieczeniem zewnętrznym blacha fałdowa.

-  przebudowa chlorowni

-  przeniesienie układu sterowniczego pracą pomp głębinowych ze zbiornika istniejącego

do  projektowanego i włączenie go w istniejący układ sterowania.

-  zasilanie nowoprojektowanych urządzeń w energię elektryczną oraz instalacje

sterownicze.

•   Wykonanie remontu budynku stacji wodociągowej:

- ocieplenie

-  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

-  remont dachu

-  wymiana posadzek i płytek ściennych

•   Przebudowa bramy wjazdowej

•   Wymiana pokrycia dachowego wiaty śmietnika

•   Roboty towarzyszące:

-  umocnienie dojazdów do zbiorników retencyjnych wody z kostki wibroprasowanej

na podbudowie tłuczniowej   h =  20 cm  i podsypce piaskowej h =  10 cm

-  wykonanie instalacji wod-kan,  c.w  i  wentylacji w pomieszczeniach zaplecza

socjalnego stacji wodociągowej oraz pomieszczenia chlorowni.

-   wykonanie naprawy pokryw i wymiana włazów obudów studni i odstojnika popłuczyn.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i EN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta   w taki dokument, urządzenia technologiczne winny posiadać atest PZH

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim użytkownikiem sieci wodociągowej.

Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:

-  rury ciśnieniowe z PVC    PN EN 1796 + A1 : 2009

-  rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg PN-PE 1796 +A 1:2009

-  rury ciśnieniowe z polipropylenu (PP) wg  PN-PE 1796+A1:2009

-  rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg

PN-EN 10220:2005

-  rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych (kielichowe i kołnierzowe)

wg PN-EN 545 : 2006

-  rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych (kołnierzowe) wg

PN-EN 545 : 2006

2.3. Rury ochronne, przewiertowe lub przeciskowe

Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i odpornych na działanie czynników agresywnych.

Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz odpowiednio zaizolowane.

2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych należy stosować:

-   rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-EN 10220:2005  malowane wewnętrznie asfaltozą (WM),  i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (ZQ2),

Zakończenie rury ochronnej w zależności od kategorii drogi należy wykonać za pomocą manszet  zabezpieczających.

2.3.2. Uszczelnienie rur ochronnych

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować manszety gumowe dostosowane do średnicy rury ochronnej lub przewiertowej.

2.4. Armatura odcinająca

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować:

-   zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe (z obudową lub bez obudowy)

wg PN- EN 1171:2007,  lub przepustnice zaporowe kołnierzowe

-   zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa.

2.5. Elementy montażowe

Jako elementy montażowe można  stosować:

-  nasuwki żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 545:2006

-  kompensatory dławnicowe kołnierzowe żeliwne wg    PN-EN 736-2:2001

-  łączniki uniwersalne kołnierzowe.

2.6. Wyposażenie technologiczne

Zgodnie ze specyfikacją   p.1.3

2.7. Bloki oporowe

Należy stosować:

-   bloki oporowe prefabrykowane z betonu  klasy B25  do przewodów o średnicach od 100 
  do 400 mm i ciśnieniu próbnym nie przekraczającym 0,98 MPa,

-   bloki oporowe żelbetowe do przewodów o średnicach powyżej 400 mm wykonane

z  betonu klasy B25 z zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej

dokumentacji projektowej.

2.8. Składowanie materiałów

2.8.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, 
w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i o padami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.

Ponadto:

a)  rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) należy składować w taki sposób, aby stykały

się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych

podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur PVC i PE -1,50 m,

natomiast rur PP – 1,00 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie

działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie

powinna przekraczać 300C,

b) rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem. Rury o średnicach poniżej 
  30 mm tylko w wiązkach,

c) rury żeliwne i żelbetowe powinny być ułożone w silosach na przemian kielichami 
   lub kołnierzami. Warstwy rur należy przedzielić listwami drewnianymi, przy czym

listwy te powinny być grubsze od wystających części,

2.8.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, łączniki uniwersalne)

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

2.8.3. Bloki oporowe

Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudowania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami 
po 3 lub 4 sztuki.

2.8.4. Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu.

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

2.8.5. Cement

Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości zapewniającej ciągłość robót.

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

    - Urządzenia technologiczne

Urządzenia technologiczne należy montować bezpośrednio po dostarczeniu  zgodnie             z  dokumentacją  projektową.

3.  SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych:

- piłę do cięcia asfaltu i betonu,

- piłę motorową łańcuchową 4,20 KM,

- żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,

- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,

- spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM,

- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak

- spalinowy, walec wibracyjny,

- specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni.

3.2. Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:

- samochód dostawczy do 0,9 t,

- samochód skrzyniowy do 5 t,

- samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,

- samochód samowyładowawczy od 25 do 30 t,

- samochód beczkowóz 4 t,

- beczkowóz ciągniony 4000 dm3,

- przyczepę dłużycową do 10 t,

- żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 30 t,

- żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t,

- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,

- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,

- spawarkę elektryczną wirującą 300 A,

- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,

- giętarkę do prętów mechaniczną,

- nożyce do prętów mechaniczne elektryczne.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w  pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie, w tym do montażu elementów projektowanego zbiornika retencyjnego.

4.  TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy  przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i niższej.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.

4.2. Transport armatury przemysłowej

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna ( DN25J) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem 
i uszkodzeniem.

Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

4.4. Transport bloków oporowych

Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu.

Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu ładunku wykorzystana była nośność środka transportu.

Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu) materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna, itp.).

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują:

- segregacji składników,

- zmiany składu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych,

oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie 
i zagęszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami.

Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami – cementowozami, natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią.

4.8. Transport urządzeń technologicznych i prefabrykowanych elementów zbiornika retencyjnego

Wykonawca w porozumieniu z dostawcą urządzeń i prefabrykatów zapewni specjalistyczny transport  tych  elementów.

5.  WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je        w terenie za pomocą kołków osiowych kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub              z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren,

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu,

- w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane, Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, 
to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.

Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej 
o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub  w sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.3. Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo – piaszczystych i piaszczysto – gliniastych       o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu .

W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką piasku grub. od 15 do 20 cm .

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać 
z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.

5.4. Roboty montażowe

5.4.1. Warunki ogólne

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody 
z rurociągów nie mniej jednak niż 0,05 %.

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów (hz), dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o średnicy 1000 mm oraz powyżej.

I tak przykrycie (o)  powinno odpowiednio wynosić

- w strefie o hz 	= 0,8 m,  hn = 1,2 m i 1,0 m

- w strefie o hz 	= 1,0 m,  hn = 1,4 m i 1,2 m

- w strefie o hz 	= 1,2 m,  hn = 1,6 m i 1,4 m

- w strefie o hz 	= 1,4 m,  hn = 1,8 i 1,6 m.

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów

Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową.

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelniania złączy.

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy użyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,

- rury stalowe złączami spawanymi,

- rury żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem konopnym surowym i smołowanym oraz folią aluminiową lub ołowiem.

Połączenia rur żeliwnych kołnierzowych należy wykonywać złączami uszczelnionymi pierścieniami gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki            w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:

- dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,

- dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 20 kąta odchylenia.

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze        od + 5 do + 300C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku:

- dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek,

- dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy powyżej 200 mm i kącie odchylenia większym niż 100.

5.4.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych, przewiertowych lub przeciskowych

Przejścia przewodu pod drogami o ciężkim ruchu pojazdów, tj. o obciążeniu jezdni ruchem powyżej 10 000 ton na dobę, liczbę pojazdów powyżej 2300 na dobę oraz przez obiekt powinny być wykonane w rurze ochronnej.

Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym 
w odległości od 1,0 do 2,0 m od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowów odwadniających – poza nimi.

Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

5.4.4. Wytyczne wykonania bloków oporowych

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i hydrantami, a także na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, zaś dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy powyżej 200 mm i kącie odchylenia większym niż 100.

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu.

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego  powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B 7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej – do rzędnej spodu bloku – wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego.

5.4.5. Armatura odcinająca, regulacyjna i zabezpieczająca.

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować:

- w komorze montażowej i kontrolnej obudowy tunelowej,

- na przewodach wodociągowych przy rurach ochronnych na zewnątrz studzienek,

- na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach),

- na odgałęzieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych w ramach dokumentacji.

5.4.6. Wyposażenie technologiczne

Wyposażenie technologiczne należy  montować zgodnie z ich DTR.

5.4.7. Zasypanie wykopów i zagęszczenie

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej 
i cieplnej.

Grubość warstwy ochronnej zasypki powinna wynosić:

- przewodów z rur żeliwnych 	-  0,5 m

- dla przewodów z innych rur 	-  0,3 m

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97.

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej        i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w dokumentacji.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

-  zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,

-  określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

-  określenie stanu terenu,

-  ustalenie składu betonu i zapraw,

-  ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

-  ustalenie metod wykonywania wykopów,

-  ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

-   sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na

placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

-  sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

-   zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez

wytwórcę,

-  badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

-   badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą,

-   badanie prawidłowości podłoża i zgodności z określonym w dokumentacji,

-   badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża

wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

-   badanie ewentualnego drenażu,

-  badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 
  w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni

materiałów ewentualnie innymi umownymi warunkami,

-  badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących 
  i ich zabezpieczenia,

-   badanie ułożenia przewodu na podłożu,

-   badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

-   badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

-   badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

-   badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,

obudowy tunelowe),

-   badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,

-   badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym:

badanie podłoża, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji             ,

zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie przejść rurociągów przez    ściany,

sprawdzenie montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych

posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni włazowych, otworów

montażowych  i urządzeń wentylacyjnych),

-   badanie szczelności całego przewodu,

-   badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-   badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników

zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

-   badanie prawidłowości montażu urządzeń technologicznych, i instalacji

technologicznej, instalacji wod-kan i wentylacji

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu

nie powinno wynosić więcej niż  5 cm,

-  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

-  odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno

przekroczyć  3 cm,

-  dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny

przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych

przewodów 5 cm,

-  różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego

punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych  5 cm, dla pozostałych przewodów

 2 cm,

-  dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie

powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych

przewodów 2 cm,

-    dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych  5 cm, dla pozostałych

przewodów  2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego

spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,99

7.  OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w przedmiarze robót.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:

-  studzienki i komory wodociągowe w kompletach,

-  obudowy tunelowe: wykopy i zasypki – m3 (metr sześcienny), zbrojenie – kg

(kilogram), beton – m3 (metr sześcienny), izolacja – m2 (metr kwadratowy

izolowanej powierzchni).

-   wyposażenie technologiczne – sz. i metry przewodów.

-   wyposażenie w instalacje – kpl.

8.  ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w dokumentacji technicznej.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:

-  roboty przygotowawcze,

-  roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

-  przygotowanie podłoża,

-  roboty montażowe wykonania rurociągów,

-  wykonanie studzienek wodociągowych,

-  wykonanie komór wodociągowych,

-  wykonanie rur ochronnych,

-  wykonanie obudowy tunelowej,

-  wykonanie izolacji,

-  próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza 
od 50 m i powinna wynosić: około 300 m dla przewodów z rur żeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur stalowych i PCW, w przypadku ułożenia ich w wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW około 600 m, z rur stalowych około 1000 m.

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.

Odbiorowi podlega komplet wyposażenia technologicznego oraz instalacji wentylacji i instalacji wod-kan.

8.3. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu  podlega:

-  sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego

(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach

technicznych częściowych),

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym

i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach

- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm

obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo mówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie określone w dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy  płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zostaną ustalone między Zamawiającym       a Wykonawcą.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1,0 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:

-  dostawę materiałów,

-  wykonanie robót przygotowawczych,

-  wykonanie wykopu w gruncie I – IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego

odwodnieniem,

-  przygotowanie podłoża i fundamentu,

-  wykonanie sączków,

-  ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,

- wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych

wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),

-  wykonanie studzienek  (komór) wodociągowych,

-  przeprowadzenie próby szczelności,

-  wykonanie izolacji rur i studzienek (komór),

-  zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-  pomiary i badania.

- cena wyposażenia technologicznego i instalacyjnego stacji wodociągowej-  komplet.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1. Normy

- PN – EN 1796 + A1 : 2009 –  Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do

ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania wody

- PN – EN 14154 - 3 + A1 : 2007 – Wodomierze -  wyposażenie do badań

- Projekt PN – pr. EN ISO 1452-1 – Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do przesyłania wody- rury

- Projekt PN – pr. EN ISO 1452-3 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – kształtki.

- PN – EN 12201 – 2 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – rury

- PN – EN 10220 : 2005 – Rury stalowe bez szwu i ze szwem

- PN – EN 12620 + A1 : 2008 – Kruszywa do betonu

- PN – EN 206 -1 : 2003 – Beton – wymagania właściwości produkcja i zgodność.

- PN – EN 545 : 2006 – Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego.

- PN – EN 736 - 2 : 2001 – Armatura przemysłowa. Terminologia.

- PN – EN 1171 : 2007 – Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne.

- PN – EN 1074 - 6  : 2009 – Armatura wodociągowa wymagania użytkowe i badania sprawdzające.

- PN – EN 14339 : 2009 – Hydranty  p. poż. podziemne.

- PN – EN 14384 : 2009 – Hydranty nadziemne.

- PN – EN 1074 -1 i PN – EN 1074-2 – Armatura przemysłowa – wymagania                i badania.

- PN – EN 1092 – 2 : 1999 – Armatura przemysłowa- przyłączenia kołnierzowe.

- PN – EN 1171 : 2007 – Zasuwy żeliwne kołnierzowe, klinowe z miękkim uszczelnieniem.

- PN – EN 1074-6 : 2009 – Hydranty nadziemne kulowe.

- PN – EN 12620 + A1 : 2008 – Kruszywo na podsypkę.

- PN – EN 681- 1 : 2002 /A3 : 2006 – Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące  uszczelek złączy rur wodociągowych.

10.2. Inne dokumenty

60. Instrukcja nr 240 ITB., Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych

i żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

61. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia

przed  korozją  projektowanych  budowli.

Instytut  Techniki  Budowlanej. Warszawa  1984 r.

62. Katalog budownictwa

KB4-4.11.6(1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami – typ P1 do P6 (marzec 1979 r.).

KB4-4.11.5(5) studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

KB8-13.7(1)     przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi 
                          i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.)