PROJEKT BUDOWLANY – WYKONAWCZY

Część konstrukcyjno – budowlana.

Opis techniczny

# do projektu  konstrukcyjno - budowlanego.

1. Zakres opracowania.

W ramach przebudowy stacji wodociągowej przewiduje się m. inn.:

- modernizację budynku stacji – wygospodarowanie pomieszczenia dla pompowni II0,

- wykonanie nowego wykończenia ścian i stropów w pomieszczeniach stacji,

- wymiana istniejących drewnianych okien i drzwi wewnętrznych na wykonane z PCV

- ocieplenie ścian i dachu warstwą styropianu,

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,

- naprawa uszkodzonego ocieplenia i pomalowanie od zewnątrz zbiornika żelbetowego wody uzdatnionej,

- wymiana pokrycia zadaszenia i malowanie ścian śmietnika,

- wymiana istniejącej bramy z furtką na bramę wjazdową, przesuwną.

W ramach rozbudowy - pod względem konstrukcyjnym, przewiduje się wykonanie fundamentu pod nadziemny, stalowy zbiornik wody uzdatnionej.

2. Opis stanu istniejącego. Ocena stanu technicznego.

Budynek stacji wodociągowej.

Budynek niski, parterowy, niepodpiwniczony, dwutraktowy, w układzie podłużnym Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, wybudowany w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Ściany murowane z cegły pełnej, zewnętrzne i wewnętrzna, nośna - grubości 38 cm, działowe - grubości 12 cm. Ściany otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym. Posadzki z gresu, terakoty (w pom. chlorowni), lenteksu (w  korytarzu i pom. dyżurki) i posadzka betonowa (w pom. rozdzielni). Ściany otynkowane i wyłożone glazurą lub wykonana lamperia do wysokości 1,80 m. Powyżej ściany i płyta stropu malowane farbą emulsyjną. Budynek nieocieplany, dach pokryty papą.

Obiekt pod względem konstrukcyjnym w dobrym stanie technicznym, bez widocznych uszkodzeń elementów nośnych. Wykończenie ścian i posadzek jest uszkodzone, wymaga napraw – wyłożenie nowymi płytkami posadzkowymi i glazurą na ciach oraz malowanie ścian powyżej i stropów. Zaprojektowano dodatkowo ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wykonanie nowego orynnowania.

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy			- 190,00 m2

Kubatura					- 855,00 m3

Istniejący zbiornik żelbetowy

Zbiornik nadziemny, żelbetowy, dwukomorowy, nieobsypany - o średnicy wewnętrznej 7,75 m i wysokości 5,00 m. Ściany zewnętrzne grubości 20 cm, ocieplone styropianem grubości 5 cm i otynkowane masą tynkarską na siatce włókna szklanego. Zbiornik przekryty płytą żelbetową grubości 20 cm, ocieplony styropianem grubości 6 cm z pokryciem papą zgrzewalną.

W górnej płaszczyźnie ocieplenia ptaki „wydłubały” dziury na gniazda, które należy naprawić.

Ściany zewnętrzne zbiornika ze względu na wymycie farby i „wyblaknięcie” koloru należy ponownie pomalować.

Zbiornik pod względem konstrukcyjnym w dobrym stanie technicznym bez widocznych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych.

3. Szczegółowy zakres i opis robót.

Budynek stacji wodociągowej.

● Modernizacja budynku stacji będzie polegała na wyburzeniu ścianki działowej pomiędzy istniejącymi pomieszczeniami warsztatu podręcznego i składu opału i przeznaczenie powstałego pomieszczenia na pompownię II0. W pomieszczeniu należy wykonać nową posadzkę i pomalować ściany i strop - jak opisano poniżej

● wykonanie nowego wykończenia posadzek, ścian i stropów w pomieszczeniach stacji. Zakres robot dotyczy wymiany istniejącej terakoty i lenteksu na posadzkach na płytki - gres antypoślizgowy. W pomieszczeniu chlorowni należy wykonać terakotę chemoodporną

● wykonanie nowego wykończenia ścian poprzez skucie istniejącej glazury i wymianę na nową, o wysokości 1,80 m oraz pomalowanie ścian powyżej białą farbą emulsyjną. W pomieszczeniu chlorowni należy skuć istniejące płytki i ułożyć do wysokości 1,80 m nowe płytki chemoodporne,

● malowanie wszystkich stropów farbą emulsyjną, akrylową, białą,

● wymiana istniejących okien i drzwi drewnianych na wykonanych z PCV.

Wymiary okien i drzwi dostosowane do istniejących otworów,

● ściany zewnętrzne ocieplić metodą ETICS (BSO; lekką-mokrą) – styropian, zabezpieczony tynkiem cienkowarstwowym. Izolację termiczną należy wykonać kompletnym zestawem ociepleniowym, posiadającym aprobatę techniczną.

Styropian należy ułożyć w dwóch warstwach o grubości 5+5=10 cm, ściany fundamentowe ocieplone styropianem ekstradowanym grubości 8 cm, kotwionym kołkami. Tynki zewnętrzne z masy tynkarskiej polimerowo - akrylowej zacieranej ręcznie, zbrojone siatką z włókna szklanego. Tynk pomalować farbą akrylową. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych.

Powyżej opaski (nad terenem) należy wykonać cokół z płytek klinkierowych o szerokości 30 cm.

● stropodach ocieplić poprzez ułożenie 10 cm warstwy stryropapy, obustronnie laminowanej, ułożonej na istniejącym pokryciu papowym. Od góry pokrycie zabezpieczyć papą termozgrzewalną. Styropapę do podłoża i papę termozgrzewalną przykleić klejem na zimno, bez rozpuszczalników - np. dyspersyjną masą asfaltowo – kauczukową. Krawędzie dachu i ścianki kolankowe zabezpieczone obróbkami blacharskimi z blachy ocynkowanej, pomalowanej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Istniejący układ rynnowy należy zdemontować i ułożyć nowy z PCV.

● dookoła budynku ułożyć opaskę z płytek chodnikowych, szerokości 35 cm na podbudowie z piasku gr. 5 cm,

4. Istniejący, żelbetowy zbiornik na wodę.

W istniejącym zbiorniku na wodę należy naprawić uszkodzone ocieplenie ze styropianu i pomalować od zewnątrz farbą akrylową – kolorystykę farby uzgodnić z Inwestorem.

5. Fundament zbiornika stalowego.

W celu zwiększenia pojemności wody uzdatnionej przewidziano zamontowanie dodatkowego zbiornika stalowego, nadziemnego, pionowego, z dennicą płaską, opartą bezpośrednio na fundamencie.

Parametry zbiornika:

- pojemność 				-    200 m3

- średnica zbiornika			-   5,00 m

- wysokość całkowita 		- 13,00 m

- wysokość części walcowej	- 11,50 m

- ciężar zbiornika			-130,00 kN

Jak wynika z opinii geotechnicznej, wykonanej przez PROGEOL w Bełchatowie w październiku 2019 r. w miejscu posadowienia zbiornika wierzchnią warstwę gruntu stanowi gleba o grubości ok. 0,25 m. Poniżej do spodu otworu wiertniczego (do głębokości 4,00 m) stwierdzono występowanie gruntów piaszczystych zbudowanych z piasków drobnych z domieszką kamieni, wstanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym, o ID = 0,55 ÷ 0,69.

Wodę gruntową, o swobodnym zwierciadle stwierdzono na głębokości ok. 4,00 m p.p.t.

Zbiornik zostanie zamontowany na okrągłym fundamencie żelbetowym o średnicy 5,00 m z betonu C 25/30, zbrojonym stalą A-IIIN - RB 500W.

Fundament posadowić na podłożu z chudego betonu o grubości 20 cm z podbudową z podsypki piaskowo – żwirowej, grubości 20 cm, zagęszczonej do stopnia IS  0,98.

Górna powierzchnia fundamentu, ze względu na bezpośrednie oparcie dennicy zbiornika winna być bardzo starannie wypoziomowana i wyrównana.

Izolacja pozioma fundamentu z papy termozgrzewalnej, pionowa z bitumicznych mas asfaltowo – kauczukowych.

6. Śmietnik

Ściany istniejącego śmietnika są wykonane z cegły pełnej, grubości 25 cm, otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym. Nad częścią przeznaczoną do gromadzenia odpadów wykonano zadaszenie z blachy fałdowej T55, opartej na konstrukcji stalowej. Że względu na korozję elementów stalowych przewidziano wymianę pokrycia zadaszenia na blachę fałdową T55, obustronnie ocynkowaną i powlekaną od zewnątrz powłoką poliestrową. Stalowe elementy wsporcze zadaszenia po oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczeń do stopnia czystości St 2 pomalować np. farbą chlorokauczukową.

Ściany śmietnika pomalować farbą akrylową.

7. Wymiana istniejącej bramy z furtką na bramę przesuwną.

Istniejąca brama dwuskrzydłową z furtką z siatki w ramach z kątownika, mocowane do słupków stalowych zostanie zastąpiona typową bramą przesuwną o wymiarach 160x560 cm. Nowe słupki przybramowe (są w dostawie z bramą) należy zakotwić w fundamentach betonowych.

Zakres robót został przedstawiony na załączonych rysunkach budowlanych.

Pozostały zakres robót dotyczących przebudowy stacji przedstawiono w części technologicznej opracowania.

Wiesław Wasilewski

OBLICZENIA STATYCZNE FUNDAMENTU ZBIORNIKA.

Stalowy zbiornik retencyjny. pionowy V= 300 m3

- średnica zewnętrzna		-   5,00 mm

- wysokość części walcowej	- 11,50 mm

- wysokość całkowita		- 13 000 mm

- masa zbiornika			- 13 000 kg

Obciążenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-12

- Budowla walcowa o wymiarach: 		D = 5 m H = 13.0 m

- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru:

- strefa obciążenia wiatrem I; 		H = 300 m n.p.m.  qk = 300 Pa     qk = 0.300 kN/m2

- Współczynnik ekspozycji:

rodzaj terenu: A; 			z = H = 13.0 m  Ce(z) = 0.8+0.02·13.0 = 1.06

- Współczynnik działania porywów wiatru:	 = 1.80

Ściana budowli walcowej, kąt 0 st.:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego:		Cz = C=0 = 0.999

- Współczynnik aerodynamiczny C:		C = Cz - Cw = 0.999 - 0 = 0.999

Obciążenie charakterystyczne:			pk = qk·Ce·C· = 0.300·1.06·0.999·1.80 = 0.572 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe:			p = pk·f = 0.572·1.5 = 0.858 kN/m2

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego:		Cz = k·C=70 = 1.023·(-1.300) = -1.330

- Współczynnik aerodynamiczny C:		C = Cz - Cw = -1.330 - 0 = -1.330

Obciążenie charakterystyczne:			pk = qk·Ce·C· = 0.300·1.06·(-1.330)·1.80 = -0.761 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe:			p = pk·f = (-0.761)·1.5 = -1.142 kN/m2

Ściana budowli walcowej, kąt 180 st.:

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego:		Cz = k·C=180 = -0.400

- Współczynnik aerodynamiczny C:		C = Cz - Cw = -0.400 - 0 = -0.400

Obciążenie charakterystyczne:			pk = qk·Ce·C· = 0.300·1.06·(-0.400)·1.80 = -0.229 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe:			p = pk·f = (-0.229)·1.5 = -0.343 kN/m2

Parcie wiatru na zbiornik:

Pocg = 0,572x5,00x13,00x(80/180)+ 0,229x5,00x13,00x(140/180) = 28,10 kN

Pobl =  0,858x5,00x13,00x(80/180)+ 0,343x5,00x13,00x(140/180) = 42,13 kN

Moment od obciążenia zewnętrznego

Mch = 28,10x13,00x0,5 = 182,65 kNm

Mobl = 42,13x13,00x0,5 = 273,85 kNm

Przyjęto fundament okrągły, o średnicy 5,00 m.

Do obliczeń przyjęto - zgodnie z załącznikiem 1 normy PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Fundament prostokątny o długości boku 5,00x0.5x1.77 = 4,43 m.

Obciążenie fundamentu zbiornika.

- ciężar zbiornika bez wody			130,00kN    x 1,10	143,00 kN

- ciężar zbiornika z wodą				330,00 kN    x 1,10	363,00 kN

- obciążenie poziome od parcia wiatru		  28,10 kN    x 1,50	  42,15 kN

- moment od parcia wiatru				182,65 kN/m x1,50	273,98 kNm

SZKIC FUNDAMENTU.

GEOMETRIA FUNDAMENTU.

Wymiary fundamentu :

Typ: 	stopa schodkowa

B = 4.43 m 	L = 4.43 m 	H = 1.00 m 	w = 1.00 m

Bg = 4.43 m 	Lg = 4.43 m 	Bt = 0.00 m 	Lt = 0.00 m

Ds = 3.00 m 	eB = 0.00 m 	eL = 0.00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 0.90 m 	Dmin = 0.90 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODŁOŻA.

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piaski drobne | 5.00 | nie | 1.65 | 0.90 | 1.10 | 27.59 | 0.00 | 67912 | 84891 |

Naprężenie dopuszczalne dla podłoża     dop [kPa] = 150.0 kPa

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU.

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | e [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 143.00 | 42.15 | 273.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | całkowite | 343.00 | 42.15 | 273.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DANE MATERIAŁOWE.

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20.0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0.90;  f,max = 1.20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25)    fcd = 13.33 MPa, fctd = 1.00 MPa, Ecm = 30.0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 24.0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0.90;  f,max = 1.10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	B = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	L = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	L = 20.0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0.81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0.72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1.50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0.50

Czas trwania robót: do 1 roku  (=0,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1.20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE.

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 10575.0 kN

Nr = 861.1 kN   <  m·QfN = 0.81·10575.0 kN = 8565.8 kN 	(10.1%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 283.4 kN

Tr = 42.1 kN   <   m·QfT = 0.72·283.4 kN = 204.1 kN 	(20.7%)

Obciążenie jednostkowe podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Naprężenie maksymalne max = 65.7 kPa

max = 65.7 kPa   <  dop = 150.0 kPa 	(43.8%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Osiadanie pierwotne s'= 0.04 cm, wtórne  s''= 0.00 cm, całkowite s = 0.04 cm

s = 0.04 cm   <  sdop = 1.00 cm 	(4.2%).

Wieslaw Wasilewski